三相测试仪通讯协议V３.0

- Modbus主从机制

Modbus为完全主从协议，所有通讯的开始都由主站发起。主站每向从站发送一串指令，从站必须在协议时间内回复一串数据，超时回复、回复校验错误、不回复，都会被主站视为通讯失败。一个完整的通讯周期如图：

主站TX

从站TX

静默时间

主站发送

从站发送

一个完整周期

一个新的周期

- Modbus静默时间

主站在向从站发送一条指令并收到返回后，必须间隔一定的时间，才能发送下一条指令，这段时间称为静默时间。静默时间使从站能分辨出一条新指令的开始。主站在发送一条指令期间，两个字节的发送间隔时间不允许超过静默时间，否则在静默时间后，从站将认为接收到的新字节为新命令的第一个字节，导致通讯错误。

- 通讯错误的处理

Modbus标准协议所规定的失败处理方式以及错误代码，都不需要实现。

当主站判断从站超时回复、回复校验错误、不回复等通讯失败时，重新发送失败的命令，超过一定次数后仍然失败的，停止发送，并提示错误。

- Modbus命令解析

主要使用的功能码为0x03（读）、0x10（写） 。

- 读取寄存器0x03

例：读多个寄存器

主站：01 03 (00 02) (00 03) (CRCH CRCL)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 读寄存器的数量 CRC校验

从站：01 03 06 (21 22) (31 33) (41 44) (CRCH CRCL)

从站地址 功能码 数据字节数 寄存器值 CRC检验

- 写寄存器0x10

例：写单个寄存器

主站：01 10 (00 01) (00 01) 02 (34 33) (F1 54)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 字节数 写入的值 CRC校验

从站：01 10 (00 01) (00 01) (50 09)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 CRC校验

例：写多个寄存器

主站：01 10 (00 01) (00 03) (06) (21 22) (31 33) (41 44) (CRCH  CRCL)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 字节数 写入的值 写入的值 写入的值 CRC校验

从站：01 10 (00 01) (00 03) (CRCH  CRCL)

从站地址 功能码 寄存器起始地址 写寄存器数量 CRC校验

| 串口参数: 波特率19200，停止位1位，效验无效验 MODBUS站址:1 数据放大倍数:电压参数放大100倍，电流参数放大1000倍，功率参数放大100倍，功率因素参数放大1000倍，谐波放大100倍，电量参数放大100倍，频率参数放大10倍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令(03/16) | 寄存器地址 | 数据类型 | 功能说明 |
| 数据查询 (03H) | 120 |  | 保存指令(指令:0xA5A5) |
| 数据查询 (03H) | 6 | Int32 | A相电压 |
|  | 8 | Int32 | A相电流 |
|  | 10 | Int32 | A相功率 |
|  | 12 | Int32 | A相功率因素 |
|  | 42 | Int16 | A相电压总谐波 |
|  | 45 | Int16 | A相电流总谐波 |
|  | 14 | Int32 | B相电压（单相时候：A相视在功率） |
|  | 16 | Int32 | B相电流（单相时候：A相无功功率） |
|  | 18 | Int32 | B相功率 |
|  | 20 | Int32 | B相功率因素 |
|  | 43 | Int16 | B相电压总谐波（单相时候：A相相位角） |
|  | 46 | Int16 | B相电流总谐波 |
|  | 22 | Int32 | C相电压 |
|  | 24 | Int32 | C相电流 |
|  | 26 | Int32 | C相功率 |
|  | 28 | Int32 | C相功率因素 |
|  | 44 | Int16 | C相电压总谐波 |
|  | 47 | Int16 | C相电流总谐波 |
|  | 30 | Int32 | 平均电压 |
|  | 32 | Int32 | 平均电流 |
|  | 34 | Int32 | 总功率 |
|  | 36 | Int32 | 总功率因素 |
|  | 38 | Int32 | 电量 |
|  | 40 | Int32 | 频率 |
|  | 48 |  | 备用 |
|  | 49 |  | 备用 |
| 参数设置 (03H/10H) | 50-65 | Int32 | A相电压上限,A相电压下限 A相电流上限,A相电流下限 A相功率上限,A相功率下限 A相因素上限,A相因素下限 |
|  | 66-81 | Int32 | B相电压上限,B相电压下限 B相电流上限,B相电流下限 B相功率上限,B相功率下限 B相因素上限,B相因素下限 |
|  | 82-97 | Int32 | C相电压上限,C相电压下限 C相电流上限,C相电流下限 C相功率上限,C相功率下限 C相因素上限,C相因素下限 |
|  | 98-113 | Int32 | 平均电压上限,平均电压下限 平均电流上限,平均电流下限 总功率上限,总功率下限 总功率因素上限,总功率因素下限 |
| 数据查询 (03H) | 121-244 |  | A相2-63次谐波含量百分比 电压：121-182 共62个点。 电流：183-244 共62个点。 |
|  | 245-368 |  | B相2-63次谐波含量百分比 电压：245-306 共62个点。 电流：307-368 共62个点。 |
|  | 369-492 |  | B相2-63次谐波含量百分比 电压：369-430 共62个点。 电流：431-492 共62个点。 |